FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………...……………………………..

Adres do korespondencji.……………………………………………………………………

Nr telefonu/fax………………………………………………………………………………...

Nr NIP………………………………………..

Nr REGON…………………………….…….

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ........................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji firmy i podpisywania umowy …………………...

Dane dotyczące zamawiającego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5B

58-306 Wałbrzych

NIP: 886-25-66-413

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do Zamówienia, którego przedmiotem jest:

Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

oferujemy poniższe rozwiązanie zgodne z załącznikiem nr 1 SOPZ:

| Lp | Opis | Ilość | Oferta (Producent / Model / Opis) | Cena jednostkowa netto | Suma netto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz awaryjny (UPS) | 8 |  |  |  |  |

oraz deklarujemy realizację całego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w terminie do 27.12.2023 r, za cenę

Cena netto…………………………………….zł

VAT …………………………….zł

Cena brutto………………...............................zł

(Słownie:…………………………………………………………………………………….)

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca akceptuje warunki załączonego do postępowania wzoru umowy (załączniki nr.2).

Załączniki do oferty:

……………………………………………………………………………………………….

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

________________________________________________

Data   i   podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr.1 SOPZ

- Zasilacz awaryjny (sztuk: 8). Zasilacz awaryjny APC EASY UPS On-line SRV 3000VA lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

| Lp | Parametry | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ obudowy | Do montażu w szafie rack (dołączone szyny montażowe), 2U |
| 2. | Moc znamionowa w W | Minimum 2400 |
| 3. | Moc znamionowa w VA | Minimum 3000 |
| 4. | Gniazdo wejściowe | 1 szt. typu IEC C20 |
| 5. | Gniazdo wyjściowe | Minimum 1 szt. typu IEC C19, minimum 6 szt. Typu IEC C13 |
| 6. | Akumulator | Wbudowany, kwasowo – ołowiowy, 72V, 9Ah, Akumulator dostarczony razem z urządzeniem |
| 7. | Czas ładowania | Maksymalnie do 4h |
| 8. | Czas podtrzymania | Minimum 3,7 min przy pełnym obciążeniu |
| 9. | Kształt przebiegu sinus | Pełna sinusoida |
| 10. | Zabezpieczenia | Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia |
| 11. | Bypass | Wewnętrzny tor obejściowy |
| 12. | Zakres napięcia zasilania | Wymagane minimum 220V – 240V |
| 13. | Zakres napięcia wyjściowego | Wymagane minimum 220V – 240V |
| 14. | Alarmy | Niski pozom naładowania baterii, przeciążenie |
| 15. | Sterowanie | Panel na przodzie obudowy wyposażony w wyświetlacz LCD informujący o stanie obciążenia, poziomie naładowania baterii |
| 16. | Porty | USB, RS232 |
| 17. | Zgodność | Pełna współpraca z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem PowerChute Personal Edition |
| 18. | Gwarancja | Minimum 2 lata (bez akumulatora), Minimum 2 lata na akumulator |