OZP. 2911/AKM/83/01/2007                                                     Wałbrzych, 22 listopada 2007 r.

MODYFIKACJA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 83/2007 dot. dostawy systemu ochrony zasilania dla zestawu serwerów oraz zasilaczy awaryjnych (UPS) do komputerów. Modyfikacji ulega załącznik nr 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik nr 1 do zam.pub. 83/2007

I. System ochrony zasilania dla zestawu serwerów (UPS+Battery Pack) - szt. 1

Podstawowe właściwości

- Alarmy dźwiękowe oraz wskaźnik statusu LED lub inny wizualny (graficzny, świetlny) wskaźnik statusu

- Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy

- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania

- Możliwość zimnego startu

- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora oraz przewidywanych awariach

- Regulacja częstotliwości i napięcia

- Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu

- Inteligentne zarządzanie bateriami

- Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play wymienialne przez użytkownika

- Filtrowanie napięcia

- Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej

- Bezpiecznik automatyczny

- Certyfikat bezpieczeństwa

- Elastyczny czas podtrzymania

- Port szeregowy

- Gniazdo typu SmartSlot lub równoważne gniazdo rozszerzeń

- Zarządzanie sieciowe

- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury

Minimalne Wymagane Parametry Techniczne UPS

| Na wyjściu |
| --- |
| Moc wyjściowa | 4200W / 6000 VA |
| Maksymalna moc, jaką można skonfigurować | 4200W / 6000 VA |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Wydajność przy pełnym obciążeniu | 92.00% |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Mniej niż 3% |
| Częstotliwość na wyjściu | 50/60 Hz +/- 3 Hz z możliwością regulacji |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Typ przebiegu | Sinusoida (Sine wave) |
| Gniazda wyjściowe | (6) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 |
| Na wejściu |
| Układ obejściowy (bypass) | Wewnetrzny Bypass (Automatyczny i Manualny) |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230V |
| Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz +/- 5 Hz |
| Typ gniazda wejściowego | Hard Wire 3-wire |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 - 280V |
| Akumulatory, czas podtrzymania |
| Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 3 h |
| Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 15.8 minuty (2100 W) |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 5.3 minuty (4200 W) |
| Komunikacja, zarządzanie |
| Port komunikacyjny | DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot lub równoważne gniazdo rozszerzeń |
| Zainstalowane karty SmartSlot | UPS Network Management Card lub równoważna karta SNMP |
| Panel przedni | Diody LED lub inny wizualny (graficzny, świetlny) wskaźnik wskazujący pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia oraz pracę w trybie "Bypass" |
| Alarm dźwiękowy | Alarm podczas pracy na baterii, znaczny stan wyczerpania baterii, ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia |
| Awaryjny wyłącznik zasilania | Tak |
| Ochrona przed przepięciami i filtracja |
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 480 Dżule |
| Filtracja | Full time multi-pole noise filtering, 0.3% IEEE surge let-through, zero clamping response time, meets UL 1449 |

Minimalne Wymagane Parametry Techniczne Battery Pack

| Pojemność akumulatora w V-Ah | 1920 |
| --- | --- |
| Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe |
| Montaż akumulatora | Autonomiczny zestaw akumulatorów |

Gwarancja i dodatkowe wymagania

- Gwarancja 36 miesięcy

- W zestawie:

- CD z oprogramowaniem do zarządzania,

- Kabel do sygnalizacji RS-232,

- Podręcznik użytkownika,

- Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card lub inna równoważna karta SNMP

- Kabel zasilający – minimum 3m

- Kable niezbędne do połączenia UPS i Battery Pack

II. Zasilacze awaryjne (UPS) do komputerów - szt. 25

Podstawowe właściwości

- Alarmy dźwiękowe

- Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazda tylko z ochroną przeciwprzepięciową

- Możliwość zimnego startu

- Filtrowanie napięcia

- Bezpiecznik automatyczny

- Certyfikat bezpieczeństwa

Minimalne Wymagane Parametry Techniczne UPS

| Na wyjściu |
| --- |
| Moc wyjściowa | 405W / 700 VA |
| Maksymalna moc, jaką można skonfigurować | 405W / 700 VA |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody |
| Gniazda wyjściowe | (4) French/Belgian (Zasilanie zapasowe) (4) French/Belgian (Ochrona przeciwprzepięciowa) |
| Na wejściu |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230V |
| Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz |
| Typ gniazda wejściowego | French/Belgian |
| Długość przewodu zasilania | 1,8 m |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180 - 260V |
| Maksymalny prąd wejściowy | 10 A |
| Akumulatory, czas podtrzymania |
| Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 16 h |
| Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 15.1 minuty (202,5 W) |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 3.9 minuty (405 W) |
| Komunikacja, zarządzanie |
| Port komunikacyjny | RJ-45/USB lub RS232/USB lub USB |
| Panel przedni | Dioda LED lub inny wizualny (graficzny, świetlny) wskaźnik wskazująca na status zasilania: Zasilanie z sieci energetycznej, Zasilanie z akumulatora |
| Alarm dźwiękowy | Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii, ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia |
| Ochrona przed przepięciami i filtracja |
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 310 Dżule |
| Filtracja | Full time multi-pole noise filtering: 5% IEEE surge let-through, zero clamping response time, meets UL 1449 |
| Ochrona linii danych | RJ-45 ochrona linii modem/faks/DSL 10/100 Base-T |

Gwarancja i dodatkowe wymagania

- Gwarancja 36 miesięcy

- Podręcznik użytkownika

- Oprogramowanie i kabel USB do komunikacji z komputerem

Ponadto, informujemy że do oferty należy dołączyć zmodyfikowany i zaakceptowany 
przez Wykonawcę załącznik nr 1 do SIWZ do zam.pub. nr 83/2007.